江门市市本级保障性住房项目电动自行车充电站项目运营采购方案

市本级保障性住房项目（兴南小区、福泽园、盈泽园、惠泽园、润泽园）租住人数约2万人，保有电动自行车近1700辆。充电难、充电不规范等问题不仅影响租户生活，更存在较大安全隐患。为消除安全隐患，提升市本级保障性住房管理水平，进一步加强电动自行车安全管理，按照因地制宜、满足需求、规范安全的原则，江门市住房和城乡建设局拟采购一家项目运营商，负责市本级保障性住房小区公共区域的电动自行车充电站的新建、改造、运营，为广大租户提供更便捷、高效、安全的电动自行车充电服务，特制定本采购方案。具体如下：

一、项目概况

目前市本级6个保障房项目现有电动自行车充电站数量和端口情况如下：

| 序号 | 保障房小区名称 | 建站位置 | 现有充电站点数 | 现有充电端口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福泽园 | 园区内 | 1 | 54 |
|  |  | 园区内 | 1 | 10 |
| 2 | 盈泽园 | 园区内 | 1 | 11 |
| 3 | 惠泽园 | 3-4幢 | 3 | 60 |
| 4 | 润泽园 | 正门户外 | 1 | 54 |
| 合计 |  |  | 7 | 189 |

根据《江门市市区电动自行车停放场所规划设计标准》等规定，保障性住房项目按不低于0.5辆/每户的标准配建电动自行车集中停放场所，并按不低于配建电动自行车停车位数量50%比例配建充电设施。根据省、市相关要求，电动自行车充电设施总体数量与电动自行车总体数量之比原则上不宜低于1:3；按照市本级保障房小区1700辆计算，每3辆电动自行车需要一个充电端口，6个保障房小区至少需要567个充电端口，目前189个充电端口远远满足不了居民日常充电需求，端口缺口378个，需尽快扩容增设充电端口。（具体缺口详见附件1）

二、运营内容

（一）新站点建设。本项目共需新建设9个电动自行车集中充电站、约322个充电端口，需在合同签订180个自然日内完成全部新建充电桩站点建设工作，相关费用由运营商全额投资建设。（具体详见附件2）

（二）旧站点改造。本项目需改造6个旧集中充电站，135个充电端口，需在合同签订30个自然日内完成改造，改造工作由运营商负责实施。（具体详见附件3）

（三）站点运营与维护。运营商对新建及改造的充电站点进行运营、维护，确保设备始终处于正常运行状态，运营、维护期直至合作期满，实现电动自行车集中停放、安全充电等功能。

三、项目年限

运营年限：5年（参照《江门市市直行政事业性国有资产管理办法》，期限设置为5年）。

四、运营所需资金

充电桩站点建设、改造及运营所需资金由运营商自行负责。

五、运营收费要求

（一）充电收费模式

电动自行车充电站由运营商向需充电的租户、业主个人进行收取，采用电费+服务费方式收费。电费按项目所在辖区供电局直供电单价收取。服务费由运营商自行定价，最高不超过0.5元/小时收费（按每小时收取服务费报价）。充电采取微信、刷卡两种方式，解决附近住户充电问题，给居民提供便捷、便宜的充电服务。

（二）经营权收益

运营商根据建设的低速电动车充电桩实际端口数量，并结合项目建设投入及运营情况综合评估端口经营权收益。经营权收益由采购人或采购人委托的管理单位向运营商收取，收取标准为每月每充电端口不低于1.5元（运营商按每个端口每月缴纳的经营权收益报价）。

六、权利与义务

（一）采购人权利与义务

1.提供建设安装充电桩的场地，并协助提供报装电表资料。

2.项目实施过程中，采购人或采购人委托的管理单位应积极监督项目实施情况，并对监督过程中发现的消防、安全等问题提出整改要求，运营商应积极配合整改。

3.运维期内，运营商如就新增站点建设等提出合理诉求，采购人应积极配合运营商推进相关工作。

（二）运营商权利与义务

1.负责充电站点的新建、改造工作，并承担相关费用。合同期结束后，运营商所建设的充电站雨棚、硬化场地、铺设电路(自电网接入点至低速车充电端口前)等作为小区配套设施，应无偿移交采购人继续支配使用，运营商未经采购人同意不得随意拆除。

2.负责报装直供电表，电动自行车充电及雨棚、灭火器、监控摄像头等设备的投资、建设、安装、调试、维护、运营和客服等工作。

3.负责与旧站点原运营商协调工作，确保站点改造及充电使用平稳过渡。

4.所有施工内容使用材料、施工工序、安全管理措施等均按消防安全要求和施工安全有关法律法规规定和行业标准执行。

（1）智能充电站建设方案选用高标准材料，采用防火防水性能俱佳的安全材料；有雨棚的站点需安装消防喷淋系统，无雨棚的站点使用手提式（每隔 3 米）或悬挂式（每隔 3 米）两种干粉式灭火器以实现快速灭火；配置监控系统可以进行实现检测；每套充电桩设备设置专用配电箱；插座采用高标准两孔加三孔10A 安全插座。（具体详见附件4）

（2）按照要求安装配套充电桩设施，同时配置雨棚、被动式消防喷淋系统及灭火器、摄像头等配套设施。

（3）应为采购人提供统一的监管平台，监管平台须允许纳管第三方设备，强化管理。

5.须对新建站点场地应进行硬化处理，并根据场地条件建设单排或双排白色拉幕钢结构棚（具体详见附件5）。

6.在新建、改造站点时，须符合以下要求：

（1）质量要求：运营商按项目要求产品规格供应，质量合格，符合使用安全。

（2）合同签订并生效后，运营商须按合同约定在规定时间内供应产品，并完成安装。

（3）项目实施过程中，应主动接受采购人或采购人委托的管理单位监督，并能对监督过程中发现的问题及时进行整改。

7.运维要求：

（1）运行期维护内容包括：现场维护、客服支撑、物联网卡费用、电费及管理费缴纳、购买设备责任险、公众责任险保险费等。其中维护内容包括低速车充电端口及配套设备设施的日常巡检、故障处理及工单回复、日常修理和更新改造等。

（2）巡检作业基本要求：对低速车充电端口的环境及安全进行定期的巡查，每月不低于一次，确保环境整洁，无安全隐患，符合规范。按时、保质、保量完成各项周期检测任务，及时对检测中发现的问题进行处理，确保低速车充电端口的正常运行。巡检过程中发现的故障及隐患问题应记录在册，并及时处理。巡检中发现的故障及隐患问题的整改结果要符合相关规范和质量要求。

（3）故障处理：一般故障应当在24小时内完成处理；涉及到设备更换的在备件充足的情况下48小时内完成更换。故障处理如涉及对用户的影响，须及时告知用户，并向用户提供备用产品，将对用户的影响降至最小。

8.在运维期内，运营商对产品的质量负保修责任，并须购买产品责任险及公众责任险。

七、新建、改造站点验收方式

（一）验收方法

运营商完成新建、改造站点建设并自检合格后，向采购人提出验收，申请之日起3个工作日内双方派遣有经验有能力的代表人员到场验收。

（二）验收内容

项目报价表内全部清单内容，包括产品规格、数量、项目效果等，整体效果必须达到双方合同约定标准。

八、采购方式

由于该采购服务不属于政府集中采购目录及广东省网上中介服务超市服务清单内容，拟根据《江门市住房和城乡建设局自行采购管理办法》开展公开招标采购。采购人将根据《江门市市本级保障性住房项目电动自行车建设项目运营商采购评分标准》（具体详见附件6）对已报名的运营商中进行综合评价，从三家或以上已报名的运营商中择优自主选取一家运营商作为中选机构。对采购报名的机构不足三家或符合资格要求的运营商不足三家的，采购人将终止采购并调整采购人案后重新采购。

九、收取方式

（一）经营权收益收取方式。运营商按年向采购人或采购人委托的管理单位支付经营权收益。

其中：第1年，135个旧站点充电桩端口自合同签订之日起计算，322个新建充电桩端口自合同签订之日起3个月后计算，即2025年11月31日前运营商将首年度经营权收益支付给采购人或采购人委托的管理单位。

第2年起，运营商应在每年3月1日前按年收益总额向采购人或采购人委托的管理单位支付经营权收益，经营权收益按457个端口计算。合同约定期间，超出457个的新增端口（运营商应提前三个月报采购人或采购人委托的管理单位审核，审核同意后方可实施），自端口投入使用之月起计算经营权收益，并在当年12月31日前缴纳当年度新增端口经营权收益。次年按最新端口总数计算经营权收益。

（二）采购人或采购人委托的管理单位应向运营商提供合规票据，运营商在收到合规票据后20日内完成支付。

（三）物业公司管理费用。由运营商向物业公司缴交，具体费用、缴交方式由运营商与物业公司协商确定，缴费期限不超过物业公司服务合同到期期限。后续更换物业的，运营商应及时与新物业公司签订相关合同。

十、运营商资质

（一）具有独立承担民事责任的能力。（投标时提供有效的营业执照，或事业法人登记证，或社会团体法人登记证书或自然人身份证明复印件。分公司投标的，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的荣誉、业绩、资质证书及人员资质等对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）；

（二）运营商应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（3）运营商未被列入“信用中国”网站“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

附件1

市本级保障房小区充电端口现有及需求数量

| 序号 | 保障房小区名称 | 建站位置 | 现有充电端口数 | 车辆数 | 预估充电端口需求数 | 端口缺口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴南小区 | 47幢之三旁 | 0 | 1700 | 567 | 378 |
|  |  | 41栋旁 | 0 |  |  |  |
| 2 | 福泽园 | 园区内 | 54 |  |  |  |
|  |  | 园区内 | 10 |  |  |  |
| 3 | 盈泽园 | 园区内 | 11 |  |  |  |
| 4 | 惠泽园 | 3-4幢 | 60 |  |  |  |
| 5 | 润泽园 | 正门户外 | 54 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 189 |  |  |  |

附件2：

市本级保障房小区新建充电桩站点

基本情况表

| 序号 | 保障房小区名称 | 建站位置 | 计划新增充电站数 | 暂定新增充电端口数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴南小区 | 47幢之三旁 | 1 | 48 | 新建双排/拉幕钢结构棚 |
|  |  | 41栋旁 | 1 | 24 | 新建双排/拉幕钢结构棚 |
| 2 | 福泽园 | 园区内 | 1 | 24 | 新建拉幕钢结构棚 |
|  |  | 园区内 | 1 | 50 | 需硬化地面/新建拉幕钢结构棚 |
| 3 | 盈泽园 | 园区内 | 1 | 112 | 在墙身安装插座，已有喷淋 |
| 4 | 惠泽园 | 3-4幢 | 4 | 64 | 新建在同一个位置双向拉幕钢结构棚 |
| 合计 |  |  | 9 | 322 |  |

附件3：

市本级保障房小区现有充电桩情况表

| 序号 | 保障房小区名称 | 建站位置 | 现有充电站点数 | 现有充电端口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福泽园 | 园区内 | 1 | 54 |
|  |  | 园区内 | 1 | 10 |
| 2 | 盈泽园 | 园区内 | 1 | 11 |
| 3 | 惠泽园 | 园区内 | 3 | 60 |
| 合计 |  |  | 6 | 135 |

附件4：

市本级保障房小区新建充电站点建设要求

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢框架雨棚制作及安装（含篷布） | m2 | 采用工字钢作为雨棚的结构框架，钢结构表面刷防锈漆，顶棚为白色拉膜。雨棚包工包料，按占地面积（每平米）统计。 |
|  |  |  | 车棚要求能抵抗10级台风，至少保用5年。高度一般在2.2米左右，宽度2米，可根据现场情况调整。 |
| 2 | 手提式水基型灭火器 4kg/悬挂式干粉灭火器/被动式消防喷淋系统 | 具 | 按实际情况配置，消防喷淋喷头间隔 3 米一个 |
| 3 | 亚克力广告牌及灯安装 | 套 | 选配，一个棚一个 |
| 4 | 插座（10A） | 个 | 按端口配置（80CM~100cm 一台设备） |
| 5 | 方管柱（镀锌钢管 DN50 或不锈钢管） | m | 附墙式、支架式、立柱式充电桩支撑材料 |
| 6 | 防火隔板 | m2 | 双面426彩板，中间夹防火棉（岩棉）；玻镁板材质，每10米一个隔板，隔板不低于1.5米，规格：1600mm*1800mm |
| 7 | 立柱底座（含水泥包封） | 处 | 按实际情况配置 |
| 8 | 金属软管(DN20) | m | 按实际情况配置 |
| 9 | 阻燃 PVC 保护管(DN20) | m | 按实际情况配置 |
| 10 | 电表箱套件（电表/开关带漏电保护） | 套 | 一个站一套 |
| 11 | 单相电表 | 个 | 一站一个（直供电不计取） |
| 12 | 监控设备 | 台 | 一个棚 1 个 |
| 13 | 插座线 | 米 | 按实际情况配置 |
| 14 | 零线 | 米 | 按实际情况配置 |
| 15 | 接地线 | 米 | 按实际情况配置 |
| 16 | 电源总线 | 米 | 按实际情况配置 |
| 17 | 物联网卡 | 个 | 按实际情况配置 |

附件5：

市本级保障房小区新建充电站站点

车棚建设要求

| 序号 | 保障房小区名称 | 建站位置 | 计划充电站数 | 暂定端口数 | 类型 | 预计停车面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴南小区 | 47幢之三旁 | 1 | 48 | 雨棚式 | 长10米，宽4米 | 新建双排/白色拉幕钢结构棚 |
|  |  | 41栋旁 | 1 | 24 | 雨棚式 | 长5米，宽4米 | 新建双排/白色拉幕钢结构棚 |
| 2 | 福泽园 | 园区内 | 1 | 24 | 雨棚式 | 长10.4米，宽2米 | 新建白色拉幕钢结构棚 |
|  |  | 园区内 | 1 | 50 | 雨棚式 | 长20米，宽2米 | 需硬化地面、新建白色拉幕钢结构棚 |
| 3 | 盈泽园 | 园区内 | 1 | 112 | 挂墙式 | 长45米，宽2米 | 在墙身安装插座，甲方已做喷淋 |
| 4 | 惠泽园 | 3-4幢 | 4 | 64 | 雨棚式 | 长6米，宽2米 | 新建在同一个位置双向白色拉幕钢结构棚 |

附件6：

江门市市本级保障性住房项目电动自行车充电站项目运营商采购评分标准

| 评分项目/权重 | 评标因素 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分 （50分） | 服务团队实力 | 1、运营商拟派项目负责人具备信息化类/通信类高级工程师证书，得5分；具有信息化类/通信类工程师证书的，得3分，其他不得分。 2、运营商拟派的服务人员配置表，人数达到12人及以上的为优，得10分；9-11人为较好，得8分；8人及以下的为一般，得6分；本小项最高得7分。 注： 运营商须提供上述拟派人员近1年参保证明复印件；不提供或不按要求提供不得分。 | 15 |
|  | 充换电站点建设及运营管理实力 | 评审内容：充换电站点建设及运营管理实力 评审标准：运营商须提供近两年内（2023年6月至投标截止时间止）的充换电设备投建/运营/铺设合同，每提供1个得5分,本项最高得10分。 运营商须提供合同关键页复印件（包含但不限于合同封面页、服务内容页、签署页）并加盖运营商公章；不提供或不按要求提供不得分。 | 10 |
|  | 统一监管平台服务 | 评审内容：提供统一监管平台服务。 评审标准：提供统一监管平台服务，并可以纳管第三方设备，强化管理,提供得10分，不提供不得分。 需提供统一监管平台页面信息。 | 10 |
|  | 保险综合服务能力 | 评审内容：保险综合服务能力 评审标准： 1.运营商购买产品责任险≥1000万，得5分；运营商购买产品责任险≥500万，得3分；运营商购买产品责任险＜500万，不得分；本小项最高得5分。 2.运营商购买公众责任险累计赔偿限额≥1000万，得10分；运营商购买公众责任险≥300万，得5分；运营商购买公众责任险＜300万，不得分；本小项最高得10分。 注： 运营商须提供有效期内的参保证明文件并加盖运营商公章，不提供或不满足要求不得分。 | 15 |
| 技术评分 （40分） | 充换电设备安全保障能力 | 评审内容：充换电设备安全保障能力 运营商技术方案中提供充换电设备都具有过载保护功能，得2分； 运营商技术方案中提供充电站都具有灭火装置，得2分； 运营商技术方案中提供充电设备每台都具有防浪涌保护器（须附产品内部图），得2分； 运营商技术方案中提供充换电设备每台都具有漏电保护器（须附产品内部图），得2分； 运营商技术方案中提供充电设备防尘防水等级≥IP54，得2分； 本项最高得10分，不提供或不按要求提供不得分。 注： 运营商须提供各项证书或检验报告复印件并加盖运营商公章。 | 10 |
|  | 项目实施方案 | 评审内容： 横向比较各运营商制定的项目实施的重点、难点和解决方案，其中： 根据运营商提供的项目实施的重点、难点和解决方案的制定内容打分： 能够详细描述项目实施的重点、难点和解决方案且非常全面，得15分； 描述项目实施的重点、难点和解决方案比较全面的，部分需补充的，得10分； 描述项目实施的重点、难点和解决方案较简单，需补充内容较多的，得5分； 不提供不得分。 | 15 |
|  | 项目进度方案 | 评审内容：项目进度方案 根据运营商提供的项目进度方案的制定内容打分： 包括项目进度各个环节的时间周期，主要任务的工期及施工进度计划的，并且可操作性、科学性、针对性强，得5分； 包括项目进度不同环节的时间周期，但不够完整，主要任务的工期及施工进度计划，可操作性、科学性、针对性一般，得3分； 项目进度环节不完够整，工期及施工进度计划的可操作性、科学性、针对性较差，得1分； 不提供不得分。 | 5 |
|  | 运营方案制定 | 评审内容：运营方案的制定 横向比较各运营商制定的方案，其中： 详细描述运营方案，充分了解本次项目内容，设计规范合理、可操作性强的，得5分； 对项目内容有一定了解，规范性、设计合理、设计完整性较全面，可操作性较强的，得3分； 未能充分了解本次项目内容，规范性、设计合理、设计完整性较差，可操作较差的，得1分； 不提供不得分。 | 5 |
|  | 售后支持与保障 | 评审内容：售后支持与保障 横向比较各运营商制定售后支持与保障措施的制定内容： 运营商提供的售后支持与保障措施全面、具体的，得5分； 运营商提供的售后支持与保障措施较全面的，需补充内容不多的，得3分； 运营商提供的售后支持与保障措施不全的，需补充内容较多的，得1分； 不提供不得分。 | 5 |
| 用户充电服务费价格评分 （5分） | 由于目前多数运营商按充电不同功率区间收费的，本次报价采用目前车辆数占比区间最多的功率区间（150W＜车辆功率≤200W）服务费价格计算；各有效投标人的评标价中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分，本项最高得分5分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格评分=（评标基准价/有效投标价）×分值。最高不超过0.5元/小时。 |  | 5 |
| 经营权收益评分 （5分） | 各有效供应商的评标价中，取最高价为评标基准价，其价格分为满分，本项最高得分5分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格评分=（有效投标价/评标基准价）×分值；（得分取小数点后两位） 经营权收益每月每充电端口不低于1.5元，最高每月每充电端口不超过3元。 |  | 5 |